采购需求

1、项目名称：茂南区完善城市管网建设工程(一期)—城郊结合部管网配套工程（山阁水质净化厂片区设备及工器具购置）

2、项目概算金额：人民币叁佰陆拾捌万零贰佰伍拾贰元壹角肆分（¥3,680,252.14）

3、报价要求：本项目为总价包干项目，报价应包括但不限于货物设计、制造、交货、运输、装卸、包装、保险、安装（不含土建的安装）、调试、随机零配件、标配工具、人工、质保服务、各项税费等及合同实施过程中不可预见的一切费用，采购方不再另行支付任何费用。

4、采购设备清单

| 序号 | 设备及工器具 名称 | 型号规格及材质 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵 Q=50m3/h，H=12m，N=4.0KW | 1.名称规格： Q=50m3/h，H=12m，N=4.0KW 2.材质：铸铁 3.变频控制，1用1备，配不锈钢导轨、拉链，铸铁自耦装置，水泵安装位置至池顶5.9m； | 台 | 2 | 17250 | 34500 |
| 2 | 污水提升泵 Q=40m3/h，H=12m，N=4.0KW | 1.名称规格： Q=40m3/h，H=12m，N=4.0KW 2.材质：壳体材质铸铁，叶轮SUS304 3.变频控制，1用1备，液位控制启停。安装位置至池顶5.9米，自耦式安装，配套自耦装置及不锈钢304导杆、10米防水电缆及安装附件等，配套超温漏水保护器； | 台 | 2 | 13640 | 27280 |
| 3 | 电动葫芦 | 1.名称:电动葫芦 2.起重质量:Tmax=0.5T,N=1kw,提升高度H=10m,导轨长度5.2m | 台 | 2 | 9680 | 19360 |
| 4 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:4-20mA | 台 | 1 | 6800 | 6800 |
| 5 | 潜水搅拌机 0.37KW | 1.规格：D=φ220mm，N=0.37KW，转速:980r/min 2.材质：SUS304 3.其他：整体304不锈钢，配不锈钢导杆、导链、导流罩、手动起吊架、防水电缆10m及安装附件等 | 台 | 1 | 15600 | 15600 |
| 6 | 潜水搅拌机 0.85KW | 1.规格：D=φ260mm，N=0.85KW，转速:740r/min 2.材质：SUS304 3.其他：整体304不锈钢，配不锈钢导杆、导链、导流罩、手动起吊架、池体总深5.4米；配套防水电缆10m及安装附件等 | 台 | 1 | 21600 | 21600 |
| 7 | 混合液回流泵 | 1.规格：Q=83.33m3/h，H=6m，N=5.5kw 2.材质：壳体材质铸铁，叶轮SUS304 3.一用一备,变频控制 | 台 | 2 | 19830 | 39660 |
| 8 | 桨叶式搅拌机 3KW | 1.类型:桨叶式搅拌机 3KW 2.材质:SUS304 3.规格、型号:轴长4m，桨叶直径0.8m 4.其他:配套钢制工作桥 | 台 | 2 | 28900 | 57800 |
| 9 | 排泥泵 Q=41.67m3/h，H=10m，N=2.2kw | 1.规格： Q=41.67m3/h，H=10m，N=2.2kw 一用一备 2.材质：壳体材质铸铁,叶轮SUS304 3.其他:配套附件 | 台 | 2 | 13740 | 27480 |
| 10 | 排泥泵Q=10m3/h，0.6Mpa，N=5.5kw | 1.规格：转子泵，Q=10m3/h，0.6Mpa，N=5.5kw 一用一备 2.材质：壳体材质铸铁,叶轮SUS304 3.其他:配套附件 | 台 | 2 | 11800 | 23600 |
| 11 | 双曲面搅拌机 0.37KW | 1.规格：D=φ220mm，N=0.37KW， 2.材质：SUS304 3.其他：含配件 | 台 | 1 | 21580 | 21580 |
| 12 | 盘式微孔曝气器 φ215 | 1.参数：φ215，微孔可变曝气盘，气量1.5-3m3/h，含池底1m以上管道 2.材质：曝气盘膜片材质EPDM，主体材质ABS,连接管道及附件等材质UPVC | 个 | 188 | 325 | 61100 |
| 13 | 排砂泵 Q=3m3/h，H=12m，N=2.2kw | 1.规格：Q=3m3/h，H=12m，N=2.2kw 2.材质：壳体材质铸铁,叶轮SUS304 3.其他:配套附件 | 台 | 1 | 2860 | 2860 |
| 14 | 在线MLSS仪 0-20g/L | 1.名称:在线MLSS仪 0-20g/L 2.型号:4-20mA输出 | 台 | 1 | 40050 | 40050 |
| 15 | 在线DO仪 0-20g/L | 1.名称:在线DO仪 0-20g/L 2.型号:4-20mA输出 | 台 | 1 | 38950 | 38950 |
| 16 | 在线ORP计 -500~+500mv | 1.名称:在线ORP计 -500~+500mv 2.型号:4-20mA输出 | 台 | 1 | 19870 | 19870 |
| 17 | 好氧区潜水搅拌机 3.0KW | 1.规格：D=φ400mm，N=3.0KW，转速740e/min 2.材质：整机304不锈钢，配不锈钢304导杆、导链、导流罩、手摇起吊嘉等。池体总深5.4米，配套防水电缆10米。 3.其他：含配件 | 台 | 2 | 23460 | 46920 |
| 18 | 斜管填料 UPVC | 1.材料品种:组合填料 纤维+PP 2.斜管规格:Φ80mm,倾角6°,斜管长1m | m | 32 | 745 | 23840 |
| 19 | 出水堰板 SS304 | 1.材质:出水堰板 SS304 | m2 | 8.5 | 785 | 6672.5 |
| 20 | 便携式DO仪 | 1.名称:便携式DO仪 2.型号:量程0～20g/L，输出信号4～20mA | 台 | 1 | 5600 | 5600 |
| 21 | 便携式PH计 | 1.名称:便携式PH计 2.型号:量程：0～14，分辨率：0.01，4-20mA输出 | 台 | 1 | 3950 | 3950 |
| 22 | 便携式OPR仪 | 1.名称:便携式OPR仪 2.型号:量程-500～+500mv，输出信号4～20mA | 台 | 1 | 3950 | 3950 |
| 23 | 自流型转鼓微过滤器 | 1.名称:自流型转鼓微过滤器 2.规格:滤简功率1.1KW，清洗功率0.75KW 3.直径或容积(m3):日处理能力1000m³/d | 套 | 1 | 412350 | 412350 |
| 24 | 巴歇尔溢流槽Q=0.5~20L/S | 1.规格：Q=1.5~111L/S 2.材质：304SS 3.其他：含超声波流量计及其他附件 | 个 | 1 | 12600 | 12600 |
| 25 | 变频恒压供水设备 12m³/h，H=37m，N=1.1kW | 1、名称：变频恒压供水设备 2、规格：12m³/h，H=37m，N=1.1kW；1用1备，材质叶轮SS304，配套真空引水罐，材质碳钢 3、包含内部管道、阀门、仪表等，配不锈钢304户外柜，主要元器件ABB或施耐德，预留通信接口 4、其他：含配件 | 台 | 1 | 89600 | 89600 |
| 26 | 污泥调节池搅拌机 N=7.5KW | 1.规格：叶片直径1.4m，N=7.5KW 2.材质：SUS304 3.其他：含配件 | 台 | 1 | 25870 | 25870 |
| 27 | 污泥螺杆泵 Q=44m3/h，N=18.5KW | 1.名称规格：污泥螺杆泵 Q=44m3/h，P=0.8MPa N=18.5KW：铸铁 3.其他：含配件 | 台 | 2 | 32680 | 65360 |
| 28 | 一体化制备系统 V=2m3 | 1.类型:一体化制备系统 V=2m3 2.材质:PE 3.规格、型号:配套搅拌机，2台计量泵 | 台 | 1 | 39470 | 39470 |
| 29 | 轴流风机 N=0.55KW | 1.规格：Q=3000m3/h P=200~300Pa N=0.55KW 2.材质：组合 | 台 | 10 | 2950 | 29500 |
| 30 | 压榨多级离心泵 Q=3m3/h，P=1.6，N=7.5KW | 1.名称规格：压榨多级离心泵 Q=3m3/h，P=1.6Mpa，N=7.5KW 2.材质：铸铁 | 台 | 2 | 13000 | 26000 |
| 31 | 压榨储水箱 3m³ | 1.型号、规格:压榨储水箱 3m³ 2.其他:配套液位控制、磁翻板液位计 | 台 | 1 | 13550 | 13550 |
| 32 | 隔膜箱式压滤机 | 1.类型:隔膜箱式压滤机 2.型号:进泥含水率60% 3.规格:过滤面积：60㎡；滤板尺寸800x800 N=9kw 4.其他:配套液压油站，自动拉板，空压机系统，成套电控系统及内部仪表，配套液压污泥斗及自动清洗系统 | 套 | 1 | 438560 | 438560 |
| 33 | 洗布水泵 Q=15m3/h，N=15KW | 1.名称规格：洗布水泵 Q=15m3/h，N=15KW 2.材质：铸铁 3.其他：含配件 | 台 | 1 | 31440 | 31440 |
| 34 | 洗布储水箱 3m³ | 1.名称:洗布储水箱 2.规格:V=3m³ 3.其他:含配件 | 台 | 1 | 8200 | 8200 |
| 35 | 冷干机 N=0.364KW | 1.名称:冷干机 2.规格:Q=2.1Nm3/min,N=0.364KW 3.其他:含配件 | 台 | 1 | 3860 | 3860 |
| 36 | 仪表储气罐V=0.5m³ | 1.名称:仪表储气罐V=0.5m³ 2.型号:1.0MPa，碳钢防腐 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 37 | 吹脱储气罐V=1m³ | 1.名称:吹脱储气罐V=1m³ 2.型号:1.0MPa，碳钢防腐 | 台 | 1 | 5950 | 5950 |
| 38 | 液压污泥斗 V=3.5m³ N=1.5KW | 1.型号:液压污泥斗 V=5m³ N=1.5KW 2.洞口尺寸(mm):3.45x1.4m | 台 | 1 | 32450 | 32450 |
| 39 | 超声波液位计 0~5m | 1.名称:超声波液位计 0~5m 2.规格:DV24V,4-20mA | 台 | 1 | 6800 | 6800 |
| 40 | 进泥流量计 DN100 | 1.名称:进泥流量计 DN100 2.量程0-300m3/h | 套 | 1 | 6800 | 6800 |
| 41 | 罗茨风机 N=11KW | 1.名称:罗茨风机 2.规格:Q=4.5m3/min,P=53.9KPa,N=11KW 3.其他:配套进出口消声器、压力表、安全阀、止回阀、软接头、减震垫、隔音罩等及其他附件 | 台 | 2 | 29660 | 59320 |
| 42 | 气体流量计DN80 | 1.规格：DN80 2.材质：组合 3.类型：一体式 | 台 | 1 | 6800 | 6800 |
| 43 | 加药装置（除磷剂投配装置） | 1.规格、型号:加药罐体积：1.0m3 2.尺寸：φ1150×1800mm 搅拌机 N=0.75KW 3.材质：304SS 4.其他：隔膜式计量加药泵2台，N=0.25kw,Q=60L/H，0.6Mpa | 台 | 1 | 35600 | 35600 |
| 44 | 加药装置（次氯酸钠） | 1.规格、型号:加药罐体积：1.5m3 2.尺寸：φ13000×1800mm 搅拌机 N=0.75KW，加药泵0.25KW 3.其他：隔膜式计量加药泵2台，N=0.25kw,Q=60L/H，0.6Mpa | 台 | 1 | 47560 | 47560 |
| 45 | 加药装置（碳源） | 1.规格、型号:加药罐体积：1.0m3 2.尺寸：φ1150×1800mm 搅拌机 N=0.75KW 3.其他：隔膜式计量加药泵2台，N=0.25kw,Q=60L/H，0.6Mpa | 台 | 1 | 33560 | 33560 |
| 46 | 出水COD在线监测系统 | 1.名称:COD在线监测仪 2.型号:测量范围:0-100mg/L 3.其他:供电电压：AC220V,4-20mA输出 | 台 | 1 | 60500 | 60500 |
| 47 | 出水总磷在线监测系统 | 1.名称:出水总磷在线监测系统 2.型号:测量范围:0-5mg/L | 台 | 1 | 60500 | 60500 |
| 48 | PH在线监测系统 | 1.名称:出水pH在线监测系统 2.规格:量程：0～14，分辨率：0.01，4-20mA输出 | 台 | 1 | 8500 | 8500 |
| 49 | 氨氮在线监测系统 | 1.名称:氨氮在线监测系统 2.规格:检测氨氮水杨酸分光光度法；检查系统：0~ 50mg/L，4-20mA输出 | 台 | 1 | 60500 | 60500 |
| 50 | 出水总氮在线监测系统 | 1.名称:出水总氮在线监测系统 2.型号:检测总氮，碱性过硫酸钾消解分光光度法；检查 范围：0~5mg/L,4-20mA输出 | 台 | 1 | 60500 | 60500 |
| 51 | 环保数采仪 | 1.名称:环保数采仪 2.型号:6路带隔离的RS-232接口 3.功能:波特率范围：1200-115200 4.规格:支持Modbus协议 | 台 | 1 | 18500 | 18500 |
| 52 | 自动采样仪 | 1.名称:自动采样仪 2.规格:采样瓶≥1000ml×24瓶，采样量误差±8 %，等比例采样量误差±8%，水平采样距离 ≥60m，采样垂直高度≥6m，RS-232/ RS485接口，4-20mA输出 | 台 | 1 | 18000 | 18000 |
| 53 | 电动葫芦 | 1.名称:电动葫芦 2.起重质量:Tmax=0.5T,N=1kw,提升高度H=5.5m,导轨长度4m | 台 | 1 | 12000 | 12000 |
| 54 | 隔膜厢式压滤机成套控制系统及内部仪表 | 1.名称:隔膜厢式压滤机成套控制系统及内部仪表 | 套 | 1 | 91580 | 91580 |
| 55 | 离心风机 Q=6000m3/h，P=2500Pa，N=7.5kW | 1.名称:离心风机 2.型号:Q=6000m3/h，P=2500Pa，N=7.5kW 3.材质:铸铁 4.其他:变频控制，配套出风口止回阀 | 台 | 1 | 8600 | 8600 |
| 56 | 等离子除臭设备 | 1.类型:等离子除臭设备 2.材质:304SS 3.规格、型号:Q=8000m3/h,N=7.5KW | 套 | 1 | 143500 | 143500 |
| 57 | 烟囱、烟道制作安装 | 1.名称:排放烟囱 2.材质:FRP 3.烟囱直径:DN300,0.6Mpa 4.其他:厂家配套碳钢护塔、避雷针、（含支架） | 套 | 1 | 40800 | 40800 |
| 58 | 污水提升泵 Q=30m3/h，H=15m，N=2.2KW | 1.名称:污水提升泵 2.规格:Q=30m3/h，H=15m，N=2.2KW,安装深度5.7m 3.材质:铸铁 4.其他:1用1备，配不锈钢导轨、拉链，铸铁自耦装置，水泵安装位置至池顶,配套维修龙门架、电动葫芦、控制柜 | 台 | 2 | 70600 | 141200 |
| 59 | 人工吊篮格栅 | 1.材质:304SS 2.规格:提篮格栅规格：700×700×1000mm，栅条间隙15mm， | 套 | 1 | 5500 | 5500 |
| 60 | 污水提升泵 Q=75m3/h，H=15m，N=5.5KW | 1.名称:污水提升泵 2.规格:Q=75m3/h，H=15m，N=5.5KW,,安装深度3.7m 3.材质:铸铁 4.其他:1用1备，配不锈钢导轨、拉链，铸铁自耦装置，水泵安装位置至池顶,配套维修龙门架、电动葫芦、控制柜 | 台 | 2 | 90350 | 180700 |
| 61 | 格栅除污机 | 1.名称:污水提升泵 2.规格:Q=75m3/h，H=15m，N=5.5KW,,安装深度3.7m 3.材质:铸铁 4.其他:1用1备，配不锈钢导轨、拉链，铸铁自耦装置，水泵安装位置至池顶,配套维修龙门架、电动葫芦、控制柜 | 台 | 1 | 52500 | 52500 |
| 62 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:4-20mA | 台 | 2 | 6800 | 13600 |
| 63 | 低压进线柜(1AA) | 1.规格：2200X800X600mm 2.槽钢基础 3.具体详见：低压系统图 | 台 | 1 | 22500 | 22500 |
| 64 | 无功补偿柜(2AA) | 1.规格：2200X800X600mm 2.槽钢基础 3.具体详见：低压系统图 | 台 | 1 | 18950 | 18950 |
| 65 | 低压馈线柜(3AA) | 1.规格：2200X800X600mm 2.槽钢基础 3.具体详见：低压系统图 | 台 | 1 | 18950 | 18950 |
| 66 | 现场控制柜 XL-21G | 1.规格：800X1900X400mm 2.槽钢基础 3.具体详见：低压系统图 | 台 | 2 | 15680 | 31360 |
| 67 | 就地操作箱(A-04) | 1.名称:就地操作箱(A-04) 2.型号:户内型IP44 3.规格:675x380x200 | 台 | 2 | 4350 | 8700 |
| 68 | 成套变压器 | 1.名称:变压器 2.容量（kV·A): SCB13-200KVA 3.其他:含迁改，采购自供电局 | 台 | 1 | 76619.64 | 76619.64 |
| 69 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800 | 套 | 1 | 3700 | 3700 |
| 70 | 过电压保护器 | 1.名称:过压保护器 2.规格:VF230AC | 个 | 1 | 525 | 525 |
| 71 | 模拟量信号浪涌吸收保护器 | 1.名称:模拟量信号浪涌吸收保护器 2.规格:FLD-24 | 个 | 1 | 425 | 425 |
| 72 | 不锈钢仪表箱 | 1.名称:不锈钢仪表箱 2.型号:含安装配件 | 台 | 1 | 1050 | 1050 |
| 73 | PLC控制柜 | 1.12寸触摸屏 2.上位机监控程序 3.CPU模块：CPU S7-1200 4.电源模块：6ES7 307-1KA01-0AA0 5.32点数字量输入（3块）：配套连接器； 6.32点数字量输出（2块）：配套连接器； 7.8点模拟量输入模块（3块）：配套连接器； 8.4点模拟量输出模块（3块）：配套连接器； 9.MMC 2M微存储卡（1块）:6ES7 953-8LL20-0AA0 10.modbus通讯模块（1块）：6ES7 340-1CH02-0AE0 11.PLC编程软件标准版 ：6ES7 810-4CC07-0KA5 12.PLC程序编制及测试 13.电涌保护器：V20-C/1+NPE-280 14.电涌保护器(I/O模块)：LSA-BF-24x10 15.隔离继电器：PLC-RSC-24DC/21 16.24VD开关电源 20A：6EP1336-3BA00 17.UPS电源：3KVA 1h 18.PLC柜（含滤尘、照明、加热除湿、安装附件等） 19.具体详见：PLC控制柜供电系统图及PLC模块配电图 | 台 | 1 | 61500 | 61500 |
| 74 | 光纤交换机 | 1.名称:光纤交换机 2.功能:306FX2-N | 台 | 1 | 3800 | 3800 |
| 75 | PLC上位机画面开发 | 1、PLC上位机画面开发 2、包含系统硬件及相应配套软件等费用 | 套 | 1 | 68600 | 68600 |
| 76 | 上位机控制算法 | 1、上位机控制算法 2、包含系统硬件及相应配套软件等费用 | 套 | 1 | 68600 | 68600 |
| 77 | PLC编程 | 1、PLC编程 2、改扩建与一期PLC 程序整合 | 套 | 1 | 102800 | 102800 |
| 78 | 视频监控改造 | 1、网络录像机:1台，16TB 2、监控摄像设备：数量5台，网络摄像机,130万像素，红外距离30-50米，包含摄像机之家 3、原厂区与新建闭路监控系统改造整合，由厂家二次深化设计 | 套 | 1 | 115800 | 115800 |
| 79 | 1#、2#泵站自控系统 | 1、1#、2#泵站自控系统 2、与水质净化厂PLC程序整合 | 套 | 1 | 86500 | 86500 |
| 80 | 空压机 N=4KW | 1.型号:Q=0.4m³min P=1.0Mpa,N=4KW | 台 | 1 | 14870 | 14870 |
| 81 | 电动葫芦 N=3.4KW | 1.名称:电动葫芦 2.型号:1.5T，N=3.4KW，提升H=12m，导轨长度9.6m | 台 | 1 | 15300 | 15300 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3680252.14 |